Część III SIWZ - Program funkcjonalno użytkowy

Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie, remont - modernizacja kotła typu

WR25 Nr 2 w Ciepłowni Nyskiej  Energetyki Cieplnej – Nysa

Spółka z o.o. przy ulicy Jagiellońskiej 10 a w Nysie

w technologii  ścian szczelnych.

Adres ;                    48 – 300 Nysa  Jagiellońskiej 10 a

Nazwa i kod zamówienia : CPV- 45331110-0 – instalowanie kotłów

Nazwa zamawiającego :     Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z o.o. w Nysie

Opracowujący program funkcjonalno użytkowy : mgr inż. Waldemar Hasiak

Spis programu funkcjonalno użytkowego:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

-  Zakres zamówienia

-  Ogólny opis kotła po przebudowie

-  Charakterystyczne parametry określające wielkość kotła

-  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

a) Wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa

b) Wymagania dla części technologicznej

##### c) Wymagania dotyczące projektowanej instalacji elektrycznej kotła

##### d) Wymagania dotyczące projektowanych instalacji sterowniczych i wizualizacji pracy

##### kotła

- Warunki wykonania robót

a)  Roboty przygotowawcze

b)  Kompletacja dostaw

c)   Roboty montażowe na obiekcie  odbiory

- Część informacyjna

a) Parametry techniczne zmodernizowanego kotła

b) Informacja dla oferentów o dokumentacji kotła modernizowanego WR 25 nr 2

c) Przepisy prawne i związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

d)  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami prawa

budowlanego

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia:

  - Sporządzenie dokumentacji technicznej kotła wraz z urządzeniami

towarzyszącymi i technologią montażu,

  - Roboty przygotowawcze,

  - Kompletacja dostaw,

  - Montaż na obiekcie z próbami, dopuszczeniem do ruchu i ruchem próbnym,

Ogólny opis kotła po przebudowie:

  - Kocioł wodny,

  - Konstrukcja kotła w technologii ścian szczelnych,

  - Palenisko rusztowe warstwowe z rusztem mechanicznym,

  - Kocioł opalany węglem kamiennym energetycznym o charakterystyce określonej

w parametrach technicznych zmodernizowanego kotła,

  - Kocioł winien być zabudowany na istniejących fundamentach po ich przystosowaniu.

f)    Kocioł powinien osiągać parametry określone w parametrach technicznych

zmodernizowanego kotła

g)  W zakres modernizacji kotła zlicza się dostosowanie nowych wentylatorów wyciągu

z adaptacją kanałów spalin przy wykorzystaniu istniejącego systemu odpylania.

Charakterystyczne parametry określające wielkość kotła

Modernizowany kocioł winien być zabudowany na istniejących fundamentach kotła

WR – 25 mieszczącego się w Ciepłowni centralnej w Nysie przy ul. Jagiellońskiej 10 a.

Parametry zabudowy modernizowanego kotła należy ustalić po przeprowadzeniu wizji

lokalnej na istniejącym obiekcie.

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

- Należy zaprojektować kocioł typu WR o ścianach szczelnych i konstrukcji

samonośnej na fundamentach i w gabarytach istniejącego kotła WR-25 nr 2.

- Kocioł powinien osiągać parametry określone w parametrach technicznych

dla parametrów granicznych paliwa – część informacyjna programu funkcjonalno

użytkowego,

- Instalacja technologiczna kotła powinna spełniać wymagania zawarte

w ,,Warunkach technicznych DT-URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE”.

- Kocioł winien zostać   podłączony do istniejącego układu technologicznego w obrębie

kotła i całej Ciepłowni.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

a)   Wymagania jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa:

##### Dokumentacja powinna się składać z następujących części:

    - Dokumentacja techniczna, część technologiczna kotła.

    - Dokumentacja techniczna, część elektroenergetyczna i AKPiA.

    - Dokumentacja montażowa,

    - Dokumentacja koncesyjna wraz z zatwierdzeniem w IDT,

    - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa kotła oraz instrukcją obsługi w języku polskim,

    - Dokumentacja powykonawcza.

    - Projekt rozruchu kotła

UWAGI:

##### Przed przystąpieniem do projektowania należy:

##### a) dokonać wizji lokalnej w ciepłowni  i zapoznać się z istniejącym układem

##### technologicznym .

b) zapoznać się z zakresem zrealizowanych w latach 2004-2005 prac

modernizacyjnych układu odpylania kotła WR-25 KW-2

##### Wymagane jest uzgodnienie dokumentacji technicznej  z Zamawiającym pod

##### względem zastosowania rozwiązań projektowych, zastosowanych urządzeń

##### i materiałów.

##### Zamawiający wymaga wydania pełnej dokumentacji technicznej w formie

##### „papierowej”  w min. 3 egz. i 1 egz. na nośniku elektronicznym ,oraz dokumentacji

##### powykonawczej również w 3 egz. w formie „papierowej” i 1 egz. na nośniku

##### elektronicznym .

Dostarczona dokumentacja powinna  być kompletna i czytelna .

##### Dokumentacja powinna obejmować następujący zakres:

    - Część ciśnieniową kotła wraz z podłączeniem do istniejącego układu technologicznego w obrębie kotła i całej Ciepłowni,

    - Armaturę i osprzęt kotła,

    - Konstrukcję i obudowę kotła z opodestowaniem,

    - obmurze,

    - Instalację powietrza pierwotnego i wtórnego,

    - Ruszt mechaniczny typu ciężkiego, wraz ze skrzynią podrusztową

    - Przewody spalin na odcinku od kotła do pierwszego stopnia istniejącej instalacji

odpylania (należy uwzględnić ewentualną potrzebę przesunięcia pierwszego

stopnia odpylania , a co się z tym wiąże również przeróbkę układu spustu pyłu

z MOS-ów)

    - Nawęglanie łącznie odcięciem łukowym,

    - Odżużlanie od wylotu z kotła do lejów zsypowych do odżużlaczy i zasuw

odcinających na każdym leju,

    - Instalacja do oczyszczania części konwekcyjnej kotła.

    - Instalacja sprężonego powietrza w obrębie kotła

    - Instalacja elektryczna w obrębie projektowanego kotła

    - Aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka wraz z systemem sterowania

i sygnalizacji w obrębie projektowanego kotła

    - Układy zdalnego sterowania pracy kotła oraz zintegrowanie z istniejącym systemem sterowania, nadzoru i wizualizacji.

##### b)           Wymagania dla części technologicznej:

1. Wymagane jest zaprojektowanie ekranów części ciśnieniowej kotła z rur ø 57

i grubości ścianki min. 4mm

2. Pęczki konwekcyjne zaprojektować z rur o grubości ścianki min. 3,6 mm

3. Na wejściu i wyjściu z kotła zaprojektować podwójne odcięcia (z przepustnicami

klapowymi z min. podwójnym mimośrodem i uszczelnieniem metal na metal),

w tym po jednym z  napędem elektromechanicznym. Pomiędzy  w/w przepustnicami

zamontować zastosować zawory zwrotne. Przepustnice i zawory

zwrotne  w wykonaniu  kołnierzowym. Sterowanie stopniem otwarcia zasuw

z w/w napędem z szafy operatorskiej palacza. Należy wykorzystać dwie przepustnice  z

istniejącej na kotle armatury : przepustnicy z napędem  ręcznym przed kotłem

i przepustnicy regulacyjnej za   kotłem  o napędzie elektromechanicznym .

4. Zaprojektować układ pomiarowy przepływu wody przez kocioł w oparciu

o przepływomierz ultradźwiękowy . Producent przepływomierza powinien mieć swoje

przedstawicielstwo  i serwis na terenie Polski

5.. Armatura na odpowietrzeniach i odmulaniu kotła – podwójne zawory ręczne, kulowe

kołnierzowe.

6. Odmulanie i odpowietrzanie kotła sprowadzić do istniejącej kanalizacji na poziomie

odżużlania.

##### 7.Przewidzieć zabudowę  podgrzewacza powietrza pierwotnego  w III ciągu kotła.

##### 8. Wymagane jest posadowienie wentylatorów powietrza podmuchowego na ramach

##### wibroizolacyjnych na cokołach z obudową dźwiękochłonną zapewniającą poziom hałasu

##### poniżej 85 dB (w pełnym zakresie pracy), oraz odpowiedni poziom chłodzenia

9. Kanał ssący powietrza zaprojektować wewnątrz hali   kotłów z możliwością czerpania

powietrza z zewnętrz i z hali kotłów

10.  Poszczególne strefy  klapami regulacyjnymi o liniowej charakterystyce przepływu. Klapy

regulacyjne z napędem elektromechanicznym. Sterowanie z szafy operatorskiej palacza

(tryb automat i ręka) ,oraz z kasety znajdującej się bezpośrednio przy napędzie.

11.Wymagane jest posadowienie wentylatorów wyciągowych spalin (szt.2) z obudową

dźwiękochłonną zapewniającą poziom hałasu poniżej 85 dB

(w pełnym zakresie pracy), oraz odpowiedni poziom chłodzenia

12. Wymagane jest zastosowanie do wentylatorów wyciągowych spalin czujników drgań

i czujników temperatury łożysk.

13. Wymagane jest zastosowanie do wentylatorów wyciągowych spalin napędów o obrotach

nie wyższych niż 1000 obr/min.

14. Wymagane jest zrealizowanie zasilania napędów w/w wentylatorów poprzez istniejące

falowniki  firmy Danfoss

15. Zakłada się następujące minimalne parametry techniczne rusztu:

a) Ruszt powinien być wyposażony w instalację centralnego smarowania łożysk

b) Wymagana jest sprawność paleniskowa rusztu nie mniejsza niż 95 %.

16. Wymagane jest, aby ruszt był wyposażony w napęd BNR 2000 z przekładnia planetarną

o płynnej regulacji obrotów poprzez falownik . Sterowanie z szafy operatorskiej palacza

,oraz z kasety znajdującej się bezpośrednio przy napędzie.

a)   wymagania dla pokładu rusztowego:

(1)  łańcuch z mat. St3S z tulejkami wykonanymi z mat. 40H w miejscu montażu ściągacza

(2)  sworznie łączące łańcuch i trzymacze z mat St3S

(3)  trzymacze rusztowin mat. żeliwo sferoidalne

(4) ściągacz łańcuchów gat. 45 pręt gładkociągniony (20, dwustronnie gwintowany, bez

zabezpieczeń przed obrotem

(5) nakrętki i przeciwnakrętki mat. St5

(6) rusztowiny z dodatkiem chromu ŻlCr08

(7) profile uszczelniające boczne – dwutorowe

(8) walce toczne pokładu rusztu z obrobionymi otworami i tolerancjami:

- koncentryczności otwór pobocznica walca ± 0,3 mm

- grubość ścianki walca + 0,4 -0,2 mm

(9)   zabezpieczenie mechaniczne rusztowin przed przypadkowym wypadnięciem

(10) zabezpieczenie mechaniczne przed obracaniem się ściągaczy

b) Wymagany jest grawitacyjny układ podawania paliwa na ruszt z kosza węglowego

z warstwownicą i zasuwą odcinającą paliwo

17. Warstwownica z odwzorowaniem grubości warstwy z wyprowadzonym sygnałem

elektrycznym 4-20 mA do systemu sterowania i nadzoru .Sterowanie grubością warstwy

z szafy operatorskiej palacza ,oraz z kasety znajdującej się bezpośrednio przy napędzie.

18. Wymagane jest wykonanie sklepienia przedniego  z kształtek ceramicznych z betonu

ogniotrwałego nisko cementowego o parametrach nie gorszych niż beton BN – 150.

Wymiary sklepienia i materiał z jakiego zostanie wykonany powinien zapewniać  stabilną

pracę kotła w przypadku spalania zawilgoconego opału (do 16%)

19. Wymagane są następujące materiały płaszcza izolacji termicznej:

a)  rurociągi w obrębie kotła – płaszcz z blachy stalowej

b)  kocioł – płaszcz z blachy stalowej, trapezowej powlekanej w kolorze ciemno-

niebieskim

c) kanały spalin, odpylanie, kanały powietrza podmuchowego – płaszcz z blachy stalowej

powlekanej lub aluminiowej

20. Przewidzieć pełne powiązanie instalacji nowoprojektowanych z częścią istniejącą

w zakresie  technologicznym i elektroenergetycznym.

21. Przewidzieć powiązanie obudowy i opodestowania kotła z istniejącymi ciągami

komunikacyjnymi kotła nr 1 oraz zapewnić dostęp do wszystkich miejsc na kotle

wymagających obsługi (armatura, punkty pomiarowe, zawory bezpieczeństwa itp.)

##### b)   Wymagania dotyczące projektowanej instalacji elektrycznej kotła

1. Jako zasilanie rozdzielni kotłowej należy wykorzystać istniejącą rozdzielnię główną

Ciepłowni RNN

2. Należy zaprojektować nowe zasilania elektryczne wszystkich urządzeń i rozdzielni kotła

zgodnie ze współczesnymi standardami i aktualnymi przepisami, w szczególności

zastosować  wymaganą ochronę przeciwprzepięciową,  przeciwzakłóceniową

i przeciwporażeniową.

3. Rozdzielnie, szafy zasilające, urządzenia, osprzęt zaprojektować w obudowach o stopniu

ochrony nie gorszym niż IP 56 , w wyposażeniu rozdzielni uwzględnić osprzęt już

stosowany aby zapewnić jego pełną zamienność, kompatybilność i minimalne standardy

jakościowe.

4. Przewidzieć wentylację rozdzielni kotłowej powietrzem z hali kotłów

5. Przewidzieć możliwość płynnej regulacji (na przetwornicach częstotliwości)

następujących  napędów kotła:

      - wentylatory ciągu (należy wykorzystać istniejące falowniki Danfoss),

      - wentylatory podmuchu powietrza pierwotnego,

      - wentylatory podmuchu powietrza wtórnego,

      - napędy rusztów,

6. Wykonać projekt oświetlenia kotła z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego.

7. Sterowanie każdego napędu powinno być realizowane w trybie:

a)   ZDALNYM – z szafy operatorskiej palacza

b)  LOKALNYM z kasety umieszczonej przy urządzeniu

c)   REMONTOWYM – uruchomienie/zatrzymanie w tym trybie winno być realizowane”

z miejsca” nawet przy wyłączonym systemie sterowania.

##### c)   Wymagania dotyczące projektowanych instalacji sterowniczych i wizualizacji

##### pracy kotła

##### 1.  Zastosowany sterownik powinien zawierać po jednym dodatkowym module wejść-

##### wyjść każdego typu z odpowiednim uzbrojeniem w postaci listwy krosowej w celu

##### ewentualnej rozbudowy systemu.

##### 2. Obwody AKPiA ,  sterownik i komputer (monitor wizualizacyjny) powinny być

##### zasilane z uwzględnieniem zabezpieczenia przed zanikiem zasilania (UPS)

3. Obraz synoptyczny wnętrza kotła z wszystkimi punktami pomiarowymi   powinien

być wyświetlany na monitorze LCD 19”w    szafie operatorskiej palacza

4. Przewidzieć pomiar zawartości tlenu w spalinach za pomocą istniejącego analizatora

##### z sondami cyrkonowymi. Pomiar po obu stronach kotła.

5. System pomiarów i automatycznego sterowania kotłami powinien realizować

następujące zadania:

a) regulacja mocy dyspozycyjnej kotła lub temperatury zasilania sieci,

b)regulacja ilości powietrza podmuchowego,

c)regulacja rozkładu powietrza podmuchowego,

d)regulacja podciśnienia w komorze paleniskowej,

e)wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów pracy kotła,

f)realizacja funkcji blokad i zabezpieczeń,

g)sygnalizacja stanów awaryjnych

6. Ilość i jakość pomiarów powinna być zgodna z wymogami producenta kotła, jednak

nie  mniejsza i nie gorsza jakościowo niż w kotle nr 1. Między innymi powinny być

uwzględnione następujące pomiary:

| L.p. | Opis |
| --- | --- |
| 1. | Prędkość falownika rusztu str.P |
| 2. | Prędkość falownika went. podmuch. str.P |
| 3. | Prędkość falownika rusztu str.L |
| 4. | Prędkość falownika went. podmuch. str.L |
| 5 | Prędkość falownika went. wyciągu spalin str.P (WC 4) |
| 6 | Prędkość falownika went. wyciągu spalin str.L (WC 3) |
| 7. | Przepływ wody przez kocioł (pomiar przed kotłem) |
| 8. | Wysokość warstwownicy str.P |
| 9. | Położenie klapy podmuchowej strefy 1 str.P |
| 10. | Położenie klap podmuchowych stref 2-5 str.P |
| 11. | Położenie klapy podmuchowej strefy 6 str.P |
| 12. | Położenie kierownic wentylatora wyciągowego str.P |
| 13. | Wysokość warstwownicy str.L |
| 14. | Położenie klapy podmuchowej strefy 1 str.L |
| 15. | Położenie klap podmuchowych stref 2-5 str.L |
| 16. | Położenie klapy podmuchowej strefy 6 str.L |
| 17. | Położenie kierownic wentylatora wyciągowego str.L |
| 18. | Różnica ciśnień na podgrzewaczu powietrza str.P |
| 19. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 1 str.P |
| 20. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 2 str.P |
| 21. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 3 str.P |
| 22. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 4 str.P |
| 23. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 5 str.P |
| 24. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 6 str.P |
| 25. | Ciśnienie w komorze spalania str.P |
| 26. | Ciśn. spalin za podgrzewaczem wody str.P |
| 27. | Ciśnienie powietrza za podgrzewaczem powietrza str.P. |
| 28. | Różnica ciśnień na podgrzewaczu powietrza str.L |
| 29. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 1 str.L |
| 30. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 2 str.L |
| 31. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 3 str.L |
| 32. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 4 str.L |
| 33. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 5 str.L |
| 34. | Ciśn. w strefach podrusztowych: 6 str.L |
| 35. | Ciśnienie w komorze spalania str.L |
| 36. | Ciśn. spalin za podgrzewaczem wody str.L |
| 37. | Ciśnienie powietrza za podgrzewaczem powietrza str.L |
| 38. | Ciśnienie wody przed kotłem |
| 39. | Ciśnienie wody za kotłem |
| 40. | Zawartość tlenu w spalinach str.P |
| 41. | Zawartość tlenu w spalinach str.L |
| 42. | Temperatura prawego łożyska wentylatora wyciągowego str.P |
| 43. | Temperatura lewego łożyska wentylatora wyciągowego str.P |
| 44. | Temp. powietrza za podgrzewaczem powietrza str.P. |
| 45. | Temperatura powierzchni rusztu w strefie 1 str.P |
| 46. | Temperatura powierzchni rusztu w strefie 6 str.P |
| 47. | Temp. spalin przed podgrzewaczem wody str.P |
| 48. | Temp. spalin za podgrzewaczem wody str.P |
| 49. | Temp. spalin za podgrzewaczem powietrza str.P |
| 50. | Temperatura prawego łożyska wentylatora wyciągowego str.L |
| 51. | Temperatura lewego łożyska wentylatora wyciągowego str.L |
| 52. | Temp. powietrza za podgrzewaczem powietrza str.L |
| 53. | Temperatura powierzchni rusztu w strefie 1 str.L |
| 54. | Temperatura powierzchni rusztu w strefie 6 str.L |
| 55. | Temp. spalin przed podgrzewaczem wody str.L |
| 56. | Temp. spalin za podgrzewaczem wody str.L |
| 57. 5 | Temp. spalin za podgrzewaczem powietrza str.L |
| 58. | Temperatura warstwownicy strona P |
| 59. | Temperatura warstwownicy strona L |
| 60. | Temperatura sklepienia zapłonowego strona P |
| 61. | Temperatura sklepienia zapłonowego strona L |
| 62. | Temp. wody przed kotłem |
| 63. | Temp. wody za kotłem |
| 64. | Ciśnienie wody przed kotłem (przed zasuwą wejściową) |
| 65. | Ciśnienie wody na wyjściu z kotła (przed zasuwą wyjściową) |
| 66. | Poziom drgań wentylatora ciągu spalin WC3 |
| 67. | Poziom drgań wentylatora ciągu spalin WC4 |

7.    Należy zaprojektować następujące układy automatycznej regulacji:

a) UAR podciśnienia w komorze paleniskowej (należy zintegrować z istniejącym układem)

b) UAR temperatury wody wlotowej do kotła

c) UAR temperatury wody wylotowej z kotła,

d) UAR procesu spalania.

e) UAR przepływu przez kocioł (zintegrować z istniejącym UAR opartym o pompy

obiegowe)

8.   System sterowania i nadzoru nie powinien zakłócać już istniejących systemów automatyki

kotła nr 1 i układów wodnych

- Oprócz sterowania systemem z poziomu palacza z szafy operatora należy wprowadzić

jedno dodatkowe stanowisko komputerowe i umieścić je w istniejącym pomieszczeniu

„Dyspozytornii”.

Stanowisko powinno spełniać następujące wymagania:

a)  Komputer PC

b)  monitor LCD 19”l

c)  drukarka raportów (z uwagi na koszty eksploatacji i zapylenie drukarka laserowa)

10.  System operacyjny umożliwiający rozbudowę systemu automatyki kotła KW-2 o układy

wodne  i KW-1WR 25.

11.  Oprogramowanie sterownika jak również bazy danych i masek musi być

dostarczone w wersji umożliwiającej późniejszą modyfikację lub rozbudowę systemu

przez  użytkownika.

12. System zainstalowany na komputerze w dyspozytorni powinien nie tylko dawać

możliwości  podglądu (na synoptyce) i sterowania podstawowymi parametrami kotła ,

ale również robienia wykresów przebiegu wartości (w wybranym okresie czasu)

wybranych parametrów i drukowania raportów okresowych.

3.   Warunki wykonania robót :

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sporządzić Projekt organizacji placu budowy oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### a) Kompletacja dostaw:

##### Wymagania:

##### a) Kompletacja i dostawa urządzeń powinna być realizowana w oparciu o dokumentację

##### techniczną oraz wg opracowanego harmonogramu.

##### b) Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w odbiorze u dostawcy urządzeń, prób

##### i montażu próbnego w szczególności następujących elementów:

##### rusztu

##### ścian szczelnych – wymagane jest wykonanie płatów ścian szczelnych wraz z

##### kolektorami u jednego producenta,

##### pęczków konwekcyjnych II i III ciągu oraz podgrzewacza powietrza pierwotnego

##### innych elementów dostawy po wcześniejszym zgłoszeniu

##### c) Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać dokumenty pozwalające

##### stwierdzić ich rok produkcji.

UWAGA: Kompletacja dostaw oraz rozpoczęcie robót montażowych może nastąpić po wcześniejszym przedłożeniu dokumentacji technicznej spełniającej obowiązujące przepisy prawa i jej pozytywnym zaopiniowaniu przez Zamawiającego. Materiały i urządzenia zastosowane do niniejszej modernizacji kotła winne być nowe,  wyprodukowane w 2008 roku i posiadać wymagane certyfikaty

##### b)   Roboty montażowe na obiekcie - odbiory:

##### Montaż kompletnego kotła należy zrealizować zgodnie i w zakresie

##### opracowanej dokumentacji technicznej łącznie z:

- Wykonaniem niezbędnych prób i odbiorów.

      - Przygotowaniem dokumentacji dla UDT.

      - Płukaniem chemicznym kotła.

      - Suszeniem i wypalaniem sklepienia zapłonowego.

      - Wykonaniem rozruchu na zimno i gorąco.

      - Wykonaniem rozruchu AKPiA oraz instalacji sterowania i wizualizacji.

      - Odtworzenie konstrukcji budynku, z uwzględnieniem wymiany na koszt

Wykonawcy,

zdemontowanych elementów pokrycia dachowego i ścian na nowe.

      - Szkoleniem obsługi.

##### UWAGA: Warunkiem odbioru ostatecznego robót jest:

##### 1.  Odbiór i dopuszczenie kotła do pracy przez UDT.

##### 2.  Przeprowadzenie 72 godzinnego ruchu próbnego z udziałem Zamawiającego.

##### 3.  Wykonanie pomiarów energetycznych kotła w pełnym zakresie obciążeń oraz

##### opracowanie wyników potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów pracy

##### kotła.

##### 4.  Pomiary energetyczne zostaną wykonane na zlecenie i koszt Wykonawcy przez

##### niezależną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego (NEC- Nysa Sp. z o.o.).

##### Do pomiarów energetycznych będzie użyte paliwo o parametrach zbliżonych do

##### granicznych opisanych w  parametrach technicznych zmodernizowanego kotła.

5. Wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej ( modernizowanego kotła)

–    ochrona p. porażeniowa, rezystancja izolacji.

4.     Część informacyjna

a)                    Parametry techniczne zmodernizowanego kotła

  - Podstawowe dane:

    - Dane ogólne

      - Wydajność nominalna			                  29,1	MW

      - Wydajność maksymalna trwała                                       35,0          MW

      - Maksymalne ciśnienie robocze		           	      1,6     	MPa

      - Temperatura wody na wylocie			      150	°C

      - Temperatura wody zasilającej			        70	°C

      - Minimalna sprawność gwarantowana kotła
przy wydajności nominalnej				        85	  %

      - Sprawność w zakresie od 40% wydajności 
nominalnej do wydajności maksymalnej

trwałej nie niższa niż				        84	 %

    - Dane powietrza i spalin

      - Temperatura powietrza podmuchowego		30 – 60	°C

      - Wylotowa temperatura spalin 
 przy obciążeniu nominalnym			130 -150         °C

      - Maksymalna zawartość NOx w przeliczeniu 
na 6% zawartość tlenu w spalinach 
powinna być nie wyższa niż				400 		mg/Nm3

      - Maksymalna zawartość SO2 w przeliczeniu          
na 6% zawartość tlenu w spalinach 
powinna być nie wyższa niż		                       1500                mg/Nm3

      - Maksymalna zawartość pyłu w przeliczeniu          
na 6% zawartość tlenu w spalinach 
powinna być nie wyższa niż		                         200                 mg/Nm3

  - Charakterystyka paliwa i wody kotłowej

    - Charakterystyka paliwa

      - Rodzaj paliwa				       węgiel kamienny, energetyczny

      - Wartość opałowa					min. 23,0	MJ/kg

      - Sortyment wg PN-82/G-97001			M II

      - Typ węgla wg PN-82/G-97002			31  lub  32

      - Zawartość popiołu					< 18,0	%

      - Zawartość wilgoci                                                     < 12,0	%

      - Zawartość siarki                                                        < 0,6	%

      - Minimalna zawartość części lotnych			28,0		%

      - Minimalna temp. mięknięcia popiołu		1 000		°C

    - Charakterystyka wody zasilającej

      - Woda bezbarwna, bez zawartości oleju, detergentów, cukru, celulozy i substancji biologicznych

      - Odczyn						pH 9-10

      - Twardość ogólna					≤ 0,02		mval/l

      - Zasadowość ogólna					≤ 1,40 		mval/l

      - Zawiesina ogólna					< 5 		mg/l

      - Fosforany PO4 3-					3 – 15 		mg/l

      - Tlen rozpuszczalny 02				≤ 0,05 		mg/l

Uwaga: Do pomiarów energetycznych będzie użyte paliwo o parametrach zbliżonych do granicznych opisanych w pkt 2a.

b)         Informacja dla oferentów o dokumentacji kotła modernizowanego WR 25 nr 2

Dokumentacja techniczna – budowlana modernizowanego  kotła WR 25 nr 2 znajduje się

w siedzibie Spółki NEC – Nysa w Nysie ul. Jagiellońska 10 a i jest udostępniona do

wglądu.

Do prawidłowego zaprojektowania zmodernizowanego kotła  wymagane jest

przeprowadzenie wizji  lokalnej w Ciepłowni centralnej w siedzibie Spółki

c)         Przepisy prawne i związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1. Dokumentacja powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 03.120.1133 z dnia 10 lipca 2003) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dn. 2 września 2004 r(Dz.U. Nr 202 poz.2072)

2. Instalacja technologiczna kotła powinna spełniać wymagania zawarte  w ,,Warunkach

Technicznych DT-URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE”.

3. Przepisy Prawo Budowlane.

4. Projekt automatyki zabezpieczeń kotła winien być uzgodniony z UDT

d)       Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z przepisami prawa

budowlanego

Wykonawca dokona zgłoszenia zamiar przeprowadzenia remontu – modernizacji kotła WR 25 do

Wydziału Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego do którego będzie dołączone

Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na której znajduje się

Ciepłownia centralna .