Pytania i odpowiedzi

dot. Przetargu nr 1/PZP/2008

Nysa, dn. 15.04.2008 r.

1. Pytanie:

„Część III SIWZ – Program funkcjonalno- użytkowy

Prosimy o wyrażenie zgody na zaprojektowanie ekranów części ciśnieniowej kotła typu

WR 25 z rur Ø44,5x4,5

Uzasadnienie: kocioł wykonany z ekranów o średnicach rur jw. Spełnia wymagania

techniczne i eksploatacyjne zawarte w specyfikacji.

Tym samym nie widzimy uzasadnienia dla ograniczenia stosowanych rur na ekrany kotła.

Odpowiedź:

Nie wyrażamy  zgody na zaprojektowanie i zastosowanie do wykonania ekranów części

ciśnieniowej kotła typu WR 25 innych rur niż zapisano w SIWZ do w/w przetargu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nysa, 23.04.2008 r.

Pytania:

1.Czy Zamawiający dopuszcza alternatywnie zabudowę w miejsce podgrzewacza powietrza pierwotnego w III- ciągu kotła – zabudowę wodnego podgrzewacza powietrza na tłoczeniu wentylatorów powietrza podmuchowego?

2.Czy Zamawiający dopuszcza przy obciążeniu nominalnym wyższą temperaturę spalin wylotowych niż 150 ºC ?

3.W związku z wymogiem maksymalnej zawartości pyłu – 200 mg/Nm3 (w przeliczeniu na 6% tlen w spalinach) prosimy o informację o aktualnej zawartości pyłu w spalinach i przesłanie wyciągu z pomiarów skuteczności odpylania istniejącej instalacji .”

Odpowiedzi:

1.Dopuszczamy zastosowanie wodnego podgrzewacza powietrza pierwotnego na

tłoczeniu wentylatora podmuchowego jako alternatywę dla podgrzewacza powietrza

podmuchowego zainstalowanego  w III ciągu kotła. Temperatura powietrza podmuchowego jak w SIWZ

2.Dopuszczamy temperaturę wylotową spalin przy obciążeniu nominalnym

w zakresie :130- 160 ºC

3.Wyniki pomiarów stężenia pyłu w spalinach emitowanych przez kocioł przeznaczony

do modernizacji w wartościach umownych, w przeliczeniu na 6 % tlen ,

przeprowadzonych  w latach 2004-2007 (po modernizacji układu  odpylania)

przedstawiono w   formie  tabeli (Załącznik nr1):

Protokoły z w/w pomiarów są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

| L.p. | Data pomiaru | Jednostka miary | Średni wynik pomiaru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.11.2004 | mg/m3 | 118 |
| 2 | 07.04.2005 | mg/m3 | 104 |
| 3 | 22.12.2005 | mg/m3 | 145±23 |
| 4 | 16.11.2006 | mg/m3 | 200±15 |
| 5 | 13.12.2007 | mg/m3 | 192±13 |

………………………………………………………………………………………………………………………………

Nysa, 24.04.2008 r.

1. Pytanie:

„Prosimy o odpowiedź na pytanie czy zamiast wskazanego w SIWZ monitora LCD 19” , zainstalowanego w szafie operatorskiej palacza , służącego do wizualizacji stanu kotła wraz z punktami pomiarowymi , może być zastosowany przemysłowy panel operatorski , wyposażony w kolorową graficzną (nie tekstową) matrycę dotykową o przekątnej 15”. Rozwiązanie to pozwala na wizualizację stanu kotła, a jednocześnie na przyjmowanie poleceń obsługi (sterowanie) tj. zastępuje wymieniony w SIWZ monitor i konieczną w takim przypadku klawiaturę ”.

Odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie przemysłowego panela operatorskiego , wyposażonego w kolorową graficzną (nie tekstową) matrycę dotykową o przekątnej nie mniejszej niż  15”.