OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowa sieci cieplnej preizolowanej wysokich parametrów 2DN 50/40 mm i przyłączy domowych

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Podstwa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora Nyskiej Energetyki  Cieplnej sp. z o.o. w Nysie ul. Jagiellońska 10A w oparciu o dane wyjściowe do projektowania :

- parametry sieci wg uzgodnień z inwestorem

- mapę terenu do celów projektowych z zasobów Starostwa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Nysie aktualizowaną przez INSTALGEO Usługi Geodezyjne i Projektowe Marek Job Nysa ul. Armii Krajowej 26

- katalog wyrobów i wytyczne projektowania sieci cieplnych

preizolowanych

- ustawę „prawo budowlane” i przepisy wykonawcze, obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

-    Projekt budowy odcinka  sieci cieplnej preizolowanej

układanej bezpośrednio w zasypce piaskowej w gruncie od istniejącej

sieci w ul. Matejki do budynków przy ul. Chopina ;

- budowę przyłączy od sieci do: budynków przy ul. Chopina Nr 10a;10,11;13 i 15;

- w robotach drogowych : naprawę chodnika z płyt betonowych i jezdni z trylinki przy ul. Matejki.

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI I WYTYCZNE WYKONANIA

ROBÓT

2.1. Opis projektowanej sieci

Sieć rozpoczyna się wykonaniem wcinki i montażu trójników  (T1)do istniejącej sieci skąd biegnie trasą poprzez punkty 1 - 4  od sieci zaprojektowano odgałęzienia trójnikami do budynków przy ul. Chopina.

Na sieci przewiduje się przejścia przez ulicę Matejki przekopem  zgodnie z opracowaniem graficznym. Zgodnie z rysunkami należy wykonać połączenia i zastosować armaturę odcinającą i do obsługi sieci zawory odpowietrzające i odwadniające.

2.2.Materiały

Siec wykonać z następujących materiałów:

- rury stalowe preizolowane ze szwem R-35,St 37,0 jakość wg PN-79/H-74244, ISO   9330,DIN 1626, rura osłonowa z twardego polietylenu PEHD zgodne z N-EN 253, izolacja cieplna  system TE 34217/5005 spieniony przy użyciu środka cC5 λ50= 0,027 W/m K ;

- zmiany kierunku kształtkami – trójniki, kolana o tej samej charakterystyce wytrzymałościowej i cieplnej,

- rury z sygnalizacją alarmową;

- dla sieci teletransmisyjnej- przewód ochronny z rury z PE w zwojach Ø 50 mm i przewód zgodnie z charakterystyką podana przez NEC TECHNODATA – LAN-T2 3 x 2 x 0,75 mm2.

2.3.Łaczenie przewodów

Rury spawać elektrycznie(montaż trójnika na sieci 2DN 114,3) lub gazowo (włączenia istniejących przyłączy) doczołowo.

Spawanie wykonać zgodnie z instrukcja spawania rur preizolowanych zgodnie z przyjętym systemem rur.

Technika badania spawów-badanie ultradźwiękowe lub rentgenografia. Dopuszczalna klasa spawów trzecia.

Przy łączeniu odcinków rur stosować wytyczne producenta rur odnośnie cięcia i izolacji.

Łączenie instalacji alarmowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.4.Układanie rurociągów

Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Odstępy rurociągów zgodnie z instrukcją montażu rur preizolowanych-

15 cm, odstęp od ściany wykopu – 15 cm

Po łożeniu rury zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górna ścianką izolacji rury z zagęszczeniem.

Do piaskowania stosować piasek nie zawierający domieszek glinowo-iłowych o granulacji 3-8 mm.

Na warstwie piasku ułożyć taśmy ostrzegawcze i zasypać wykop gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem gruntu.

Zagęszczanie gruntu przy uzupełnianym wykopie 98 % ( w pasie drogowym stopień zagęszczenia zgodnie z decyzja administracji drogi).Zakończenia rurociągów i przejścia na sieć tradycyjną wykonać za pomocą END-CAP.

Przejścia przez ściany obiektów ,także przy zamurowanych wejściach do kanałów zabezpieczyć  za pomocą pierścieni gumowych odpowiednich dla średnic izolacji.

2.5.Kompensacja wydłużeń

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku.

Dla zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na schemacie montażowym.

2.6.Próby i odbiory

Próbę szczelności na zimno wykonać na ciśnienie 2,5 Mpa, przy równoczesnej kontroli wszystkich połączeń. Czas wykonania próby zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Po wykonaniu próby i jej odebraniu przez przedstawiciela NEC można przystąpić do izolacji połączeń.

Po zmontowaniu całości sieci dokonać jej płukania.

Z przeprowadzonych prób i płukania sporządzić protokóły.

2.7.Uwagi końcowe

1.Roboty wykonać zgodnie z projektem i uwagami uzgadniającymi.

2.Przy wykonywaniu robót przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. t. II – instalacje sanitarne i przemysłowe.”

3.Niezależnie od nadzoru inwestorskiego nadzór nad montażem sieci winien prowadzić dostawca technologii.

4.Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem należy dokonać pomiarów geodezyjnych i sporządzić stosowną dokumentację ge4odezyjną i montażową.

Nysa, sierpień 2010 r.