OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 80/65/50/40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie ul. Zjednoczenia 13 dz. nr 30/27,30/43 k.m.32

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Podstwa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy z  inwestorem w oparciu o dane wyjściowe do projektowania :

- parametry sieci wg uzgodnień z inwestorem i dostawcą ciepła;

- mapę terenu do celów projektowych z zasobów Starostwa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Nysie aktualizowaną przez INSTALGEO Usługi Geodezyjne i Kartograficzne inż. Marek Job  w Nysie

- katalog wyrobów i wytyczne projektowania sieci cieplnych preizolowanych

- ustawę „prawo budowlane” i przepisy wykonawcze, obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

Projekt przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 30/27 k. m. 32 przy ul. Zjednoczenia 13 w Nysie na działkach w zarządzie Gminy Nysa nr 30/43 i 30/27 oraz jako odgałęzienia od tego przyłącza, przyłącza do budynków: Zjednoczenia 3 na działce 30/19,Zjednoczenia 5,5a na działce 30/2,Zjednoczenia 7,7a na działce 30/20,Zjednoczenia 11 na działce 30/6 i Mariacka 14,16 na działce 30/29 od przyłącza do budynku Zjednoczenia 13.

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI I WYTYCZNE WYKONANIA

ROBÓT

2.1. Opis projektowanej sieci

Sieć rozpoczyna się od połączenia z istniejącą  siecią preizolowaną wysokich parametrów DN 80, przebiegającą w działce nr 30/43 podwórka budynków  ul. Prudnicka i ma włączenie do budynku Zjednoczenia 13 na działce

nr 30/27  w miejscu projektowanego węzła wymiennikowego.

Na przyłączeniu do budynku zamontować zawory odcinające preizolowane w studniach betonowych Ø 400 mm oraz odgałęzienia zgodnie z planem.

Odgałęzienia do budynku zaprojektowano z trójników wznośnych.

Po trasie przyłącza w miejscach oznaczonych na mapie jako T2,T3,T4,T5 i T6 zamontować trójniki wznośne jako odgałęzienia do budynków-T280/40 Zjednoczenia 3,-T380/40 do budynku Zjednoczenia 5,5a,T480/65/40 do budynku Zjednoczenia 7,7a,T5 65/50/40 do budynku Zjednoczenia 11 i T6 50/50 do budynku Mariacka 14/16.

Po wykonaniu robót ziemnych, zgodnie z trasami wyznaczonymi przez obsługę geodezyjną, prowadzonych z uwzględnieniem warunków podanych przez instytucje uzgadniające, należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości 10 cm, po zagęszczeniu, i zmontować ciepłociąg.

Przy robotach w dojściach do budynków i na działkach innych właścicieli przestrzegać warunków ustanowionych w uzgodnieniach i zezwoleniach załączonych do projektu.

2.2.Materiały

Siec wykonać z następujących materiałów:

- rury stalowe preizolowane ze szwem R-35,St 37,0 jakość wg PN-79/H-74244, ISO   9330,DIN 1626, rura osłonowa z twardego polietylenu PEHD zgodne z N-EN 253, izolacja cieplna  system TE 34217/5005 spieniony przy użyciu środka cC5 λ50= 0,027 W/m K z instalacja alarmową ;

- zmiany kierunku kształtkami – trójniki, kolana o tej samej charakterystyce wytrzymałościowej i cieplnej,

- rury z sygnalizacją alarmową;

- dla sieci teletransmisyjnej- przewód ochronny z rury z PE w zwojach

Ø 50 mm i przewód zgodnie z charakterystyką podana przez NEC

TECHNODATA – LAN-T2 3 x 2 x 0,75 mm2.

2.3.Łaczenie przewodów

Rury spawać elektrycznie lub gazowo doczołowo.

Spawanie wykonać zgodnie z instrukcja spawania rur preizolowanych zgodnie z przyjętym systemem rur.

Technika badania spawów-badanie ultradźwiękowe lub rentgenografia. Dopuszczalna klasa spawów trzecia.

Przy łączeniu odcinków rur stosować wytyczne producenta rur odnośnie cięcia i izolacji.

Łączenie instalacji alarmowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.4.Układanie rurociągów

Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Odstępy rurociągów zgodnie z instrukcją montażu rur preizolowanych-

15 cm, odstęp od ściany wykopu – 15 cm

Po łożeniu rury zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górna ścianką izolacji rury z zagęszczeniem.

Do piaskowania stosować piasek nie zawierający domieszek glinowo-iłowych o granulacji 3-8 mm.

Na warstwie piasku ułożyć taśmy ostrzegawcze i zasypać wykop gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem gruntu.

Zagęszczanie gruntu przy uzupełnianym wykopie 98 % ( w pasie drogowym stopień zagęszczenia zgodnie z decyzja administracji drogi).Zakończenia rurociągów i przejścia na sieć tradycyjną wykonać za pomocą END-CAP.

Przejścia przez ściany obiektów  zabezpieczyć  za pomocą pierścieni gumowych odpowiednich dla średnic izolacji.

2.5.Kompensacja wydłużeń

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku.

Dla zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na schemacie montażowym.

2.6.Próby i odbiory

Próbę szczelności na zimno wykonać na ciśnienie 2,5 MPa, przy równoczesnej kontroli wszystkich połączeń. Czas wykonania próby zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Po wykonaniu próby i jej odebraniu przez przedstawiciela NEC można przystąpić do izolacji połączeń.

Po zmontowaniu całości sieci dokonać jej płukania.

Z przeprowadzonych prób , płukania, izolacji połączeń rur, podsypki, kompensacji i zagęszczenia grunt w pasach drogowych  sporządzić protokóły.

#### Informacja do Planu BIOZ

Opis robót budowlanych

Roboty budowlane polegać będą na:

- zdjęcie humusu  ewentualnie rozebranie nawierzchni i podbudowy jezdni i chodników;

- roboty ziemne prowadzone w sposób zmechanizowany i ręczny;

- transport elementów rozbiórkowych i rur;

- roboty montażowe rurociągów- cięcie przecinarkami do rur , spawanie doczołowe, izolowanie styków;

- zasypywanie rurociągów z ubijaniem zasypki warstwami przy użyciu wibratorów spalinowych;

# Zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót

Przy prowadzeniu robót mogą wystąpić zagrożenia:

- upadku z wysokości;

- zaprószenia oka ;

- naświetlenia łukiem elektrycznym;

- zatrucia gazami technicznymi

- poparzenia;

- skaleczenia i stłuczenia spowodowane narzędziami.

# Tematy instruktażu stanowiskowego

- Ostrzeżenie przed upadkiem z wysokości z zaleceniem używania właściwych pomostów, drabin.

- Stosowanie przy przekuciach wykonywanych elektronarzędziami

okularów ochronnych;

- Stosowanie przy robotach spawalniczych sprzętu ochrony osobistej-

okulary, rękawice.

- Uczulenie pracowników na nie zastawianie dróg komunikacyjnych

umożliwiające szybką ewakuację  przypadku urazu lub wypadku oraz

przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych szczególnie przy pracach

z otwartym ogniem w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.

## Środki techniczne zapobiegające występowaniu zagrożeń

## 1.Należy stosować wyłącznie sprawne drabiny i pomosty robocze do prac

## na wysokości.

## 2.Należy używać wyłącznie sprawnych narzędzi i urządzeń.

## 3.Należy używać sprzętu ochrony osobistej: okulary, rękawice.

### Wykaz przepisów prawnych

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z 1987 r.).

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ( Dz. U. Nr 115 poz.744 z 1998 r.).

3.Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r. ).

4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 23 poz. 313 z 2000 r.).

5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996 r.).

2.7.Uwagi końcowe

1.Roboty wykonać zgodnie z projektem i uwagami uzgadniającymi.

2.Przy wykonywaniu robót przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. t. II – instalacje sanitarne i przemysłowe.”

3.Niezależnie od nadzoru inwestorskiego nadzór nad montażem sieci winien prowadzić dostawca technologii.

4.Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem należy dokonać pomiarów geodezyjnych i sporządzić stosowną dokumentację geodezyjną i montażową.

Nysa, listopad 2009 r.                                 Opracował: inż. Józef Lis