OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego modernizacji sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Podstwa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora Nyskiej Energetyki  Cieplnej sp. z o.o. w Nysie ul. Jagiellońska 10A w oparciu o dane wyjściowe do projektowania :

- parametry sieci wg uzgodnień z inwestorem

- mapę terenu do celów projektowych aktualizowaną przez INSTALGEO Dokumentacja Geodezyjna i Kartograficzna inż. Marek Job w Nysie

- katalog wyrobów i wytyczne projektowania sieci cieplnych preizolowanych

- obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- Projekt wymiany sieci cieplnej tradycyjnej prowadzonej w kanale

ciepłowniczym z elementów żelbetonowych na sieć preizolowaną

układaną bezpośrednio w zasypce piaskowej w gruncie;

- wykonanie przejść przez ścianę do pomieszczenia komory K1;

- wykonanie punktu stałego przy komorze K-1.

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI I WYTYCZNE WYKONANIA

ROBÓT

2.1. Opis projektowanej sieci

Sieć rozpoczyna się w komorze rozgałęźnej w ul. Norwida gdzie nastąpi odgałęzienie sieci w kierunku Boh. Warszawy przy komorze zabudowany zostanie punk stały, sieć pobiegnie trasą istniejącego kanału przez ogródki przydomowe przez komorę K-2 (odgałęzienie do KPPSP i ul. Curie Skłodowskiej, następnie wykonane zostanie odgałęzienie trójnikami do budynku Boh. Warszawy 19 i przejście pod drogą – ul. Boh. Warszawy w istniejących rurach ochronnych ( z uwagi na średnicę rur sieć zostanie zredukowana  DN 80 na DN 50) na drugą stronę ulicy  gdzie nastąpi włączenie do istniejących rur tradycyjnych przebiegających w kanale z łupin żelbetonowych. Kanały ewentualnie wykorzystywane do przejścia siecią preizolowaną należy oczyścić z pozostałości izolacji i podpór ślizgowych, wykonać podsypkę piaskową o gr. min 10 cm po łożeniu rur zapiaskować a wejścia zamurować . Do budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 19 wykonać przyłącze sieci z rur preizolowanych z montażem zaworów odcinających.

2.2.Materiały

Siec wykonać z następujących materiałów:

- rury stalowe preizolowane ze szwem R-35,St 37,0 jakość wg PN-79/H-74244, ISO   9330,DIN 1626, rura osłonowa z twardego polietylenu PEHD zgodne z N-EN 253, izolacja cieplna  system TE 34217/5005 spieniony przy użyciu środka cC5 λ50= 0,027 W/mK;

- zmiany kierunku kształtkami – trójniki, kolana o tej samej charakterystyce wytrzymałościowej i cieplnej,

- rury z sygnalizacją alarmową;

- dla sieci teletransmisyjnej- przewód ochronny z rury z PE w zwojach

Ø 50 mm i przewód zgodnie z charakterystyką podaną przez NEC.

2.3.Łączenie przewodów

Rury spawać elektrycznie lub gazowo doczołowo.

Spawanie wykonać zgodnie z instrukcją spawania rur preizolowanych zgodnie z przyjętym systemem rur.

Technika badania spawów-badanie ultradźwiękowe lub rentgenografia. Dopuszczalna klasa spawów trzecia.

Przy łączeniu odcinków rur stosować wytyczne producenta rur odnośnie cięcia i izolacji.

Łączenie instalacji alarmowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.4.Układanie rurociągów

Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Odstępy rurociągów zgodnie z instrukcją montażu rur preizolowanych-

15 cm, odstęp od ściany wykopu – 15 cm

Po ułożeniu rury zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górna ścianką izolacji rury z zagęszczeniem.

Do piaskowania stosować piasek ,nie zawierający domieszek glinowo-iłowych, o granulacji 3-8 mm.

Na warstwie piasku ułożyć taśmy ostrzegawcze i zasypać wykop gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem gruntu.

Zagęszczanie gruntu przy uzupełnianym wykopie 98 %.Zakończenia rurociągów wykonać za pomocą END-CAP.

Przejścia przez ściany obiektów ,także przy zamurowanych wejściach do kanałów zabezpieczyć  za pomocą pierścieni gumowych odpowiednich dla średnic izolacji.

2.5.Kompensacja wydłużeń

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku. Dla zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na schemacie montażowym.

2.6.Próby i odbiory

Próbę szczelności na zimno wykonać na ciśnienie 2,5 MPa, przy równoczesnej kontroli wszystkich połączeń. Czas wykonania próby zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Po wykonaniu próby i jej odebraniu przez przedstawiciela NEC można przystąpić do izolacji połączeń.

Po zmontowaniu całości sieci dokonać jej płukania.

Z przeprowadzonych prób i płukania sporządzić protokóły.

2.7.Informacja BIOZ

Opis robót budowlanych

Projektuje się przebudowę przyłącza sieci preizolowanej układanej

bezpośrednio w gruncie na podsypce piaskowej z rur preizolowanych

stalowych spawanych doczołowo z kształtkami preizolowanymi w miejsce

istniejącego przyłącza wykonanego metodą tradycyjną.

Roboty budowlane polegać będą na:

-     rozebranie nawierzchni gruntowych i asfaltowych;

- zdjęcie humusu  ewentualnie rozebranie podbudowy jezdni i chodników;

- roboty ziemne prowadzone w sposób zmechanizowany i ręczny;

- demontaż rurociągów przez cięcie szlifierkami poprzecznymi i palnikami acetylenowymi;

- transport elementów rozbiórkowych i rur;

- roboty montażowe nowych rurociągów- cięcie przecinarkami do rur , spawanie doczołowe, izolowanie styków;

- zasypywanie rurociągów z ubijaniem zasypki warstwami przy użyciu wibratorów spalinowych;

# Zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót

Przy prowadzeniu robót mogą wystąpić zagrożenia:

- upadku z wysokości;

- zaprószenia oka ;

- naświetlenia łukiem elektrycznym;

- zatrucia gazami technicznymi

- poparzenia;

- skaleczenia i stłuczenia spowodowane narzędziami.

# Tematy instruktażu stanowiskowego

- Ostrzeżenie przed upadkiem z wysokości z zaleceniem używania właściwych pomostów, drabin.

- Stosowanie przy przekuciach wykonywanych elektronarzędziami

okularów ochronnych;

- Stosowanie przy robotach spawalniczych sprzętu ochrony osobistej-

okulary, rękawice.

- Uczulenie pracowników na nie zastawianie dróg komunikacyjnych

umożliwiające szybką ewakuację  przypadku urazu lub wypadku oraz

przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych szczególnie przy pracach

z otwartym ogniem w sąsiedztwie materiałów łatwopalnych.

## Środki techniczne zapobiegające występowaniu zagrożeń

## 1.Należy stosować wyłącznie sprawne drabiny i pomosty robocze do prac

## na wysokości.

## 2.Należy używać wyłącznie sprawnych narzędzi i urządzeń.

## 3.Należy używać sprzętu ochrony osobistej: okulary, rękawice.

### Wykaz przepisów prawnych

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844 z 1987 r.).

2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy ( Dz. U. Nr 115 poz.744 z 1998 r.).

3.Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 r. ).

4.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 23 poz. 313 z 2000 r.).

5.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajów prac które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996 r.).

2.8.Uwagi końcowe

1.Roboty wykonać zgodnie z projektem i uwagami uzgadniającymi.

2.Przy wykonywaniu robót przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. t. II – instalacje sanitarne i przemysłowe.”

3.Niezależnie od nadzoru inwestorskiego nadzór nad montażem sieci winien prowadzić dostawca technologii.

4.Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem należy dokonać pomiarów geodezyjnych i sporządzić stosowną dokumentację geodezyjną i montażową.

Nysa lipiec 2010  r.

Opracował: inż. Józef Lis