OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów

DN 2 x 80/50 mm i przyłączy do budynków mieszkalnych

1.INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Podstwa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora Nyskiej Energetyki  Cieplnej sp. z o.o. w Nysie ul. Jagiellońska 10A w oparciu o dane wyjściowe do projektowania :

- parametry sieci wg uzgodnień z inwestorem

- mapę terenu do celów projektowych z zasobów Starostwa Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Nysie aktualizowaną przez  INSTALGEO Usługi Geodezyjne i Projektowe  Marek  Job   ul. Armii Krajowej 26 48-300 Nysa

- katalog wyrobów i wytyczne projektowania sieci cieplnych preizolowanych

- ustawę „praw budowlane” i przepisy wykonawcze, obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- Projekt wymiany sieci cieplnej tradycyjnej prowadzonej w kanale

ciepłowniczym z elementów żelbetonowych od węzła w budynku

ul. Królowej Jadwigi 14 do budynku Królowej Jadwigi 20 z

odgałęzieniem do budynku Piastowska 20-26

układaną bezpośrednio w zasypce piaskowej w gruncie;

- Wymianę przyłączy od sieci do: budynku nr 20-26  przy ul. Piastowskiej i budynku przy ul. Królowej Jadwigi 20-24;

- wykorzystanie istniejących przejść pod drogami i placami;

- w robotach drogowych : naprawy jezdni, ciągów pieszych i trawników.

2. CHARAKTERYSTYKA SIECI I WYTYCZNE WYKONANIA

ROBÓT

2.1. Opis projektowanej sieci

Sieć rozpoczyna się w budynku Królowej Jadwigi 14-18  gdzie nastąpi włączenie do sieci istniejącej DN 80 skąd biegnie trasą istniejącego kanału cieplnego do pkt T1 gdzie odgałęzia się w kierunku budynku Piastowska 20-26 z włączeniem do tego budynku i połączenie z istniejącym  węzłem przyłączeniowo-pomiarowym  oraz  następne włączenie w p-kcie 4 do węzła przyłączeniowo-pomiarowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Królowej Jadwigi 20-24  .

Na sieci przewiduje się przejścia przez ulicę Królowej Jadwigi przekopem przy ewentualnym wykorzystaniu istniejącego kanału. Kanały wykorzystane do przejścia siecią preizolowaną należy oczyścić z pozostałości izolacji i podpór ślizgowych, wykonać podsypkę piaskową o gr. min 10 cm po łożeniu rur zapiaskować a wejścia zamurować z założeniem elementów amortyzujących typu ” pierścień gumowy”.Wejścia do budynków wykonać za pomocą przejść szczelnych typu ”CGW”.

2.2.Materiały

Siec wykonać z następujących materiałów:

- rury stalowe preizolowane ze szwem R-35,St 37,0 jakość wg PN-79/H-74244, ISO   9330,DIN 1626, rura osłonowa z twardego polietylenu PEHD zgodne z N-EN 253, izolacja cieplna  system TE 34217/5005 spieniony przy użyciu środka cC5 λ50= 0,027 W/m K ;

- zmiany kierunku kształtkami – trójniki, kolana o tej samej charakterystyce wytrzymałościowej i cieplnej,

- rury z sygnalizacją alarmową;

- dla sieci teletransmisyjnej- przewód ochronny z rury z PE w zwojach Ø 50 mm i przewód zgodnie z charakterystyką podana przez NEC TECHNODATA – LAN-T2 3 x 2 x 0,75 mm2.

2.3.Łaczenie przewodów

Rury spawać elektrycznie lub gazowo (włączenia istniejących przyłączy) doczołowo.

Spawanie wykonać zgodnie z instrukcja spawania rur preizolowanych zgodnie z przyjętym systemem rur.

Technika badania spawów-badanie ultradźwiękowe lub rentgenografia. Dopuszczalna klasa spawów trzecia.

Przy łączeniu odcinków rur stosować wytyczne producenta rur odnośnie cięcia i izolacji.

Łączenie instalacji alarmowej zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.4.Układanie rurociągów

Rury należy układać na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 10 cm.

Odstępy rurociągów zgodnie z instrukcją montażu rur preizolowanych-

15 cm, odstęp od ściany wykopu – 15 cm

Po łożeniu rury zasypać piaskiem do wysokości 20 cm ponad górna ścianką izolacji rury z zagęszczeniem.

Do piaskowania stosować piasek nie zawierający domieszek glinowo-iłowych o granulacji 3-8 mm.

Na warstwie piasku ułożyć taśmy ostrzegawcze i zasypać wykop gruntem rodzimym z równoczesnym zagęszczaniem gruntu.

Zagęszczanie gruntu przy uzupełnianym wykopie 98 % ( w pasie drogowym stopień zagęszczenia zgodnie z decyzja administracji drogi).Zakończenia rurociągów i przejścia na sieć tradycyjną wykonać za pomocą END-CAP.

Przejścia przez ściany obiektów ,także przy zamurowanych wejściach do kanałów zabezpieczyć  za pomocą pierścieni gumowych odpowiednich dla średnic izolacji.

2.5.Kompensacja wydłużeń

Kompensacja wydłużeń realizowana będzie za pomocą naturalnych zmian kierunku i kompensatorami wykonanymi z kolan w miejsce kompensatorów U-kształtowych na sieci tradycyjnej.

Dla zabezpieczenia wydłużeń stosować poduszki kompensacyjne w miejscach i ilości podanych na schemacie montażowym.

2.6.Próby i odbiory

Próbę szczelności na zimno wykonać na ciśnienie 2,5 Mpa, przy równoczesnej kontroli wszystkich połączeń. Czas wykonania próby zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Po wykonaniu próby i jej odebraniu przez przedstawiciela NEC można przystąpić do izolacji połączeń.

Po zmontowaniu całości sieci dokonać jej płukania.

Z przeprowadzonych prób i płukania sporządzić protokóły.

2.7.Uwagi końcowe

1.Roboty wykonać zgodnie z projektem i uwagami uzgadniającymi.

2.Przy wykonywaniu robót przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. t. II – instalacje sanitarne i przemysłowe.”

3.Niezależnie od nadzoru inwestorskiego nadzór nad montażem sieci winien prowadzić dostawca technologii.

4.Po wykonaniu sieci a przed jej zasypaniem należy dokonać pomiarów geodezyjnych i sporządzić stosowną dokumentację ge4odezyjną i montażową.

Nysa, maj 2011 r.                                            Opracował: inż. Józef Lis